## Slide 1: Optimalisatie bestaand datacenter: Atos verbetert energie efficiëntie elk jaar met 5%
Atos: Leon Emmen
Minkels: Niek van der Pas

## Slide 2: Atos: Global IT provider 100.000 medewerkers in 72 landen Omzet ongeveer €12 miljard per jaar HQ in Parijs Datacenters in alle continenten Sector leader Dow Jones Sustainability Index

## Slide 3
€ 4.8 mlrd omzet
36% van de omzet gerealiseerd in de nieuwe economieën
Bijna 5% van de omzet besteed aan R & D
Vestigingen in 90 landen met verkoop in 180 landen
36.000 collega’s.

## Slide 4: Agenda
Noodzaak en doelstellingen
Toelichting uitleg case cold aisle containment en PUE
Toelichting ROI berekening

## Slide 5: Introductie
Leon Emmen
Sustainability Manager Benelux & The Nordics
Verantwoordelijk voor volledige duurzaamheidsbeleid
Geïnteresseerd in en betrokken bij datacenter optimalisatie

## Slide 6: Introductie
Niek van der Pas
Lead Data Centre Expert Minkels
Standaardisatie
  Europees Coördinator Data Centres Standards Legrand
  Voorzitter NEN Commissie Computerruimten & Datacenters
  Stakeholder in EU Code of Conduct on EE DC’s
  Vertegenwoordigd Nederland in CLC 215 WG3, ISO/IEC JTC1 SC39 WG3 en IEC SC48D
  Whitepaper auteur

## Slide 7: Noodzaak energiebesparing
Kostenverlaging
Maatschappelijke noodzaak
  MJA, overheidsmaatregelen
Commercieel belang
  CO2 Prestatie Ladder 4 en ISO-14001
  Corporate Sustainability Reporting volgens GRI standaarden
  Wereldwijde doelstellingen voor CO2-reductie

## Slide 8: Doelstellingen Atos
Strategische doelstellingen
  Carbon neutraal datacenter strategie sinds 2009
  Verbetering van PUE met 5% pj.
  Carbon Offset Datacenter footprint d.m.v. deelname in windmolenpark India
  Niet gebruiken is beter dan compenseren

## Slide 9: Verbetering PUE case
Betreft Datacenter in Eindhoven (industrieterrein Hurk)
Gebouwd in 2007
  1600 m2, 2 keer 800 m2 met eigen power en koeling
  1,6 MW elektrisch vermogen
  Koude en warme gangen

## Slide 10: Eindhoven

## Slide 11: Besparingsmaatregelen 2009-2012
Zaalverlichting achter klok
Isolatie gekoelde waterleidingen
Sluiten van vloeropeningen en lekkages plenum
Retourluchtregeling naar inblaasregeling

## Slide 12: Besparingsmaatregelen 2012-ev
Onderzoek bij huisleverancier racks mogelijkheden
Cold aisle containment d.m.v. retrofit koude en warme gangen
Setpoint wijzigingen regelinstallatie
Niet alle kennis in huis aanwezig

## Slide 13: Pilot case zaal 1
Keuze niet geheel wetenschappelijk, ook op gevoel “dit kan werken”
Containment, blanking panels, inblaas setpoint verhoging
Samen met Minkels berekeningen gemaakt over besparingen. Validatie case

## Slide 14: Zaal 2
Met behulp van pilot resultaat redelijk snel de business case voor zaal 2 gemaakt
Minkels betrokken bij meer metingen
  start validatie ROI tool Minkels

## Slide 15: Resultaat
Berekeningen en metingen gaven een ROI van 2 jaar
Investering € 100.000 besparing € 50.000 per jaar

## Slide 16: Resultaat
PUE verbetering van 1,55 naar 1,4
Verbetering van 27%
=0,273

## Slide 17: Volgende stappen
Verder verhogen inblaas temperatuur (ASHRAE)
Aanpassen setpoints vrije koeling (Buitentemperatuur )
WKO
PV installatie

## Slide 18: Uitdagingen bij verdere optimalisatie
Wensen/eisen van klanten
Hoe verder wanneer het ‘low hanging fruit’ geplukt is?
De 1 in de PUE

## Slide 19: Leerpunten
Meten is noodzaak
Niet te groot starten
Vraag hulp
Gezond boeren verstand

## Slide 20: Durf te veranderen!
Zoek een partner om mee samen te werken
Deel ervaringen

## Slide 21: ROI berekening

## Slide 22: Het klimaat en vrije koeling

## Slide 23
Oplossingen
Youtube.com - Minkels - Free Standing Corridor
Notes: Sealing especially important at low densities, start up situations (slope is very flat, meaning low resistance of gaps)
Pay attention to the competition. Minkels is extending compared to the competition.

## Slide 24: Whitepapers
Minkels.com/whitepaper

## Slide 25: Contactgegevens
Bedrijfsnaam: Atos & Minkels
E-mailadres: info@minkels.com
Standnummer: 36