## Slide 1
Koeling kosten reduceren d.m.v. een geoptimaliseerde UPS accu dimensionering?
Exide Technologies BV GNB Industrial Power
Raf Bruggeman

## Slide 2
Opgericht in 1888 “Electric Storage Battery Company”
Fabrikant van alle bestaande lood - technologieën en Li-Fe(PO4) Li-Ion accu’s
Leveringsprogramma energieopslag van 1 tot 12,000 Ah en van 1 kWh tot XX MWh
15 productiefaciliteiten en (loodaccu) recyclage centra in EU
Ontwerp, productie, installatie, onderhoud en recyclage

## Slide 3
Agenda
Koeling kost & accu-dimensionering – de link
Wat betekent levensduur - LIB/LAB accu’s?
Accu dimensionering en koeling Basis vereisten Stappenplan
Beschouwingen
Take Aways

## Slide 4: Koeling kost & accu-dimensionering – de link
25% van de data center kosten = koeling
(S.L.A.) kosten deels gelinkt aan koeling voor lood- (LAB) en Li-on accu’s (LIB).
Lood- en li-ion accu’s levensduur afhankelijk van o.m. temperatuur.
“The rate at which chemical reactions proceed, increases exponentially as temperature rises” Arrhenius law
LAB
LIB
Noot: niet alle LAB of LIB technologieën volgen bovenstaand
Gemiddelde t° op jaarbasis

## Slide 5: Wat betekent levensduur - LIB/LAB accu’s (stationair)?
“Design Life” Ontwerp levensduur (levensduur labo-condities) “Service Life” Levensduur in de applicatie
Klant verwachting
Levensduur in de applicatie i.f.v. de applicatie omstandigheden & - gebruik
Beïnvloedt door :
Kwaliteit v.d. accu (plaattype, -dikte en –legering, container, polen etc.)
Elektrolyt densiteit
Juiste laadspanning + AC rimpel
Temperatuur
Ontlading (ultrasnel/snel/medium/lang)
Gebruik (stationair, cyclisch & D.o.D. etc)
Inspectie & onderhoud

## Slide 6: Accu dimensionering en koeling – hogere temperaturen
Klantverwachting noodstroom UPS 10 tot 15 jaar Klant / engineering specificatie voor accu’s 10 jaar accu = onvoldoende omschreven.
3 à 5 jaar
7 à 8,5 jaar 15 jr. UPS = 1 batterij wissel
9 à 15 jaar mogelijk
10 jaar?
Stap 1 Basis vereisten voor optimalisering
Geen specificatie = geen vereiste restcapaciteit bij einde levensduur
Eurobat categorieën
3-5 years Standard Commercial
6-9 years General Purpose
10-12 years Long Life
>12 years Very Long Life
Eurobat bepaalt Einde levensduur (E.O.L.) = 80% v.d. initiële capaciteit
=
125% factor (op power) vereist
T° vaak excuus

## Slide 7: Accu dimensionering en koeling – hogere temperaturen
Temperatuur compensatie op laadspanning & impact levensduur
2.29V
- 0.05V
2.24V
0,05 Vpc onderlading
reduceert de levensduur
met 40%
0,05 Vpc overlading
reduceert de levensduur met 20%
Vereiste : laadspanning aan batterij klem telt, niet wat de UPS display weergeeft als laadspanning.
2.29V
+ 0.05V
2.34V
Vpc = Volt per cell
Correcte laadspanning i.f.v. temperatuur
Voorbeeld Temperatuur laadcurve i.f.v. temperatuur
Belang van t° sensor & correcte t°-compensatie!

## Slide 8: Accu dimensionering en koeling – hogere temperaturen
Stap 2 Opstelling & verluchting
Rek of kast opstelling?
Rek – opstelling
Betere ventilatie / koeling
Gelijkmatigere temperatuur verdeling
Eenvoud inspectie
Lagere aanschaf- en inspectiekosten
Kast – opstelling
Hogere aanraakveiligheid
Esthetisch mooier, soms compacter (!)
Kast – opstelling
T° bovenin doorgaans hoger dan onderin
Laadspanning minder correct door hogere temperatuur spreiding.
Positie temperatuur sensor ? 2/3e hoogte
Batterij klemmen vaak onbereikbaar voor meting (compacter)

## Slide 9: Accu dimensionering en koeling – hogere temperaturen
Stap 3 Bepaling van gewenste temperaturen
Google DC’s – source Researchgate.net
Jaargemiddelde temperatuur is van belang
< 20°C = 20°C
Periode > 20°C dient bepaald

## Slide 10: Accu dimensionering en koeling – hogere temperaturen
Periode > 20°C dient bepaald: Voorbeeld: 30 dagen 35°C (24/24hr) 30 dagen 32°C “ 30 dagen 30°C “ (extreem scenario)
Stap 3 Bepaling van gewenste temperaturen
Eurobat “10-12 Long Life category” & E.O.L.
E.O.L. End Of Life
Eurobat “>12 Years Very Long Life” & E.O.L.
Vergelijkbaar met een huidige “10-12 Long Life” accu zonder E.O.L. dimensionering

## Slide 11: Accu dimensionering en koeling – hogere temperaturen
Voorlopige conclusie:
Als ALLE voorwaarden in het stappenplan zijn voldaan (lading en temperatuur compensatie/opstelling/E.O.L./Eurobat categorie etc..)
Dan Kan een “10-12 Long Life” accu antwoord zijn op gebruik in hogere temperaturen maar mogelijk te korte levensduur (verwachting).
Maar Biedt een “>12 Very Long Life” accu een levensduur die best beantwoordt aan de eis (reductie koeling). Scenario continu 25°C & 3 maanden op 30,32 & 35°C = 1 accu- wissel. Scenario continu 27° = 1 accu- wissel.
Stap 4 Bepaling van type accu i.f.v. de applicatie

## Slide 12: Accu dimensionering en koeling – hogere temperaturen
Meerprijs ?
Eurobat geklasseerde accu’s (>24Ah) van gerenommeerde fabrikanten niet per sé duurder.
Eurobat “>12 Very Long Life” doorgaans proportioneel duurder dan “10-12 Long Life” accu’s.
Eurobat “>12” doorgaans iets minder performant t.o.v. hun “10-12” alternatief. Mogelijk iets hogere capaciteit en meer plaats nodig maar gebruik op hogere temperatuur => accu enkele % meer performant => kan elkaar opheffen.. Voorbeeld 1MW UPS 10 min meerkost “>12” vs “10-12” = Ongeveer 14% maar lager aantal strings (6V blokken ipv 12V blokken) = besparing in stringscheiders => “>12” mogelijk zelfs goedkoper dan “10-12”.
De eventuele meerprijs dient vergeleken met de eventuele besparing in - S.L.A. (vergroting bandbreedte temperaturen)
- koeling –installatie - koeling kost per jaar/totaal
Beschouwingen (1)

## Slide 13: Accu dimensionering en koeling – hogere temperaturen
Data Center klantverwachting en –noden zijn divers en evolutief
Geen “one size fits all” (meer).
Gebrekkige info-flow (klant  accu-fabrikant).
Beschouwingen (2)
Voorbeeld klantverwachting
7 jaar functionaliteit
5 minuten autonomie
X maanden op Y t° / jaar
Z maanden op W t° / jaar
Overige maanden 25°C / jaar
Accu dient te functioneren als ‘grid support’ 20 à 50 ontladingen van 30 seconden / jaar.
Consulteer uw accu-fabrikant (kan i.s.m. uw UPS leverancier)
Accu-fabrikant geruggesteund door lokale en (liefst) EU experten & R&D.
Bewezen track record in dergelijke projecten.
Simulaties diverse scenario’s mogelijk

## Slide 14: Accu dimensionering en koeling – hogere temperaturen
Besparing in koeling (& S.L.A.) kosten mogelijk door optimalisatie van de accu-dimensionering (batterij-fabrikant bij voorkeur te consulteren).
Temperatuur beïnvloedt de levensduur van elke elektrochemische energieopslag (lood, li-ion etc - ook i.g.v. zogenaamde ‘high temperature’ accu’s).
Basis vereisten dienen voldaan (opstelling, lading, laadcompensatie etc.).
Eurobat “>12 Very Long Life” accu’s voor hoge temperatuur. (vraag fabrikant-certificaat).
Vraag E.O.L factor 1,25 (op DC vermogen berekend)
Raadpleeg uw accu fabrikant..
Take Aways

## Slide 15
Thank you for you attention
Raf Bruggeman
Hoe koeling kosten reduceren d.m.v.
een geoptimaliseerde UPS accu dimensionering?

## Slide 16
Contactgegevens
Bedrijfsnaam: GNB Industrial Power – Exide Technologies BV.
Adres: Kiotoweg 201 – 3047 BG Rotterdam
Telefoonnummer: +31/ (0)10.44.55.620
E-mailadres: info@exide.nl
Standnummer: XX